SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBODOWA CZĘŚCI POMIESZZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW RTG

87-800 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a,

Dz. Nr 27/8 KM35, Ob. Włocławek

INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

INWESTOR

NAZWA:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

ADRES:  		87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA:	VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski

ADRES:	87-800 Włocławek, ul. Toruńska 73/4

OPRACOWAŁ

| inż. Paweł Dzięgielewski |  |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

DATA									     	 20.04.2020 r.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

1.1.	Nazwa zamówienia	4

1.2.	Przedmiot ST	4

1.3.	Zakres stosowania ST	4

1.4.	Zakres robót objętych ST	4

1.5.	Określenia podstawowe, definicje	5

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

1.7.	Ochrona środowiska	5

1.8.	Bezpieczeństwo pracy	5

1.9.	Zabezpieczenie placu budowy	6

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	6

2.1.	Rodzaje materiałów	6

2.1.1.	Oświetlenie podstawowe	6

2.1.2.	Osprzęt elektryczny	6

2.1.3.	Oświetlenie awaryjne	6

2.1.4.	Kable, przewody	7

2.1.5.	Połączenia wyrównawcze	9

2.1.6.	Sieć strukturalna	9

2.1.7.	System telewizji dozorowej	9

2.1.8.	System kontroli dostępu	10

2.1.9.	System kolejkowy	11

2.1.10.	Instalacja przyzywowa	11

2.1.11.	System interkomowy	11

2.1.12.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	12

2.1.13.	Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów	12

3.	SPRZĘT	13

4.	TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE	13

5.	WYKONANIE ROBÓT	13

5.1.	Wykonanie tras kablowych, układanie przewodów	13

5.2.	Montaż urządzeń	14

5.3.	Wykonanie instalacji teletechnicznych	15

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	15

6.1.	Wymagania ogólne	15

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	16

6.3.	Badania w czasie wykonywania robót	16

7.	OBMIAR ROBÓT	16

8.	ODBIÓR ROBÓT	16

9.	PRZEPISY ZWIĄZANE	17

# WSTĘP

## Nazwa zamówienia

Celem jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych dla zadania "PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZZCZEŃ DWÓCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH APARATÓW CYFROWYCH RTG". Adres inwestycji – ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a, 87-800 Włocławek, dz. Nr 21/8 KM 35 obręb Włocławek.

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją następujących prac:

- instalacja oświetlenia ogólnego,

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,

- instalacja przyzywowa,

- system telewizji dozorowej,

- system kontroli dostępu,

- system kolejkowy,

- instalacja interkomowi,

- instalacje telekomunikacyjne:

  - instalacja telefoniczna,

  - instalacja sieci strukturalnej.

- przeprowadzenie prób i badań oraz potwierdzenie ich protokołami.

## Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami zawartymi w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową, oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Przed oddaniem do użytku wszelkich instalacji, należy wykonać odpowiednie pomiary zgodnie z obowiązującymi normami.

## Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i otoczenie w stanie porządku,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.

## Bezpieczeństwo pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

## Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy wykopy pod układany kabel oraz pod fundamenty przed dostępem osób postronnych oraz zapewni niezaczyszczanie terenu, w pobliżu miejsca wykonywanych robót elektrycznych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie elementy muszą posiadać aktualne certyfikaty do ich stosowania w budownictwie. Rodzaj atestów i dokumentów wymaganych dla ich potwierdzenia określają obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

## Rodzaje materiałów

### Oświetlenie podstawowe

Oprawy oświetleniowe

- oprawy LED

- moc, typ, sposób montażu, barwa światłą, stopień szczelności – zgodne z rysunkami z projektu

- zasilanie 230VAC

### Osprzęt elektryczny

- łączniki, przyciski – prąd znamionowy min. 10A

- gniazda  - prąd znamionowy min. 16A

- instalacja w ramkach systemowych, kolumnach

- stopień szczelności zgodnie z projektem

### Oświetlenie awaryjne

Oprawy oświetleniowe

- oprawa autonomiczna LED

- moc, sposób działania, czas działania – zgodna z projektem

- zasilanie 230VAC

- autotest

- oprawa oświetlenia awaryjnego – jednozadaniowa

- oprawa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne oraz wyposażona ogrzewaną baterię

### Kable, przewody

W miejscach układania przewodów w inny sposób niż podtynkowy stosować przewody w izolacji bezhalogenowej.

Przewody YDY

- żyły jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekrojach zgodnych ze schematami,

  - powłoka – PVC biała,

  - napięcie znamionowe 450/750V.

Kable LgY

- klasa żył – klasa 5 - linka,

- przekrój żyły - zgodnie ze schematami,

- materiał żył – miedź,

- powłoka – PVC koloru czarnego, żółto-zielonego

- napięcie znamionowe 450/750V

Kable YKY

- kształt żył – drut,

- przekrój - zgodnie ze schematami,

- materiał żył – miedź,

- powłoka – PVC koloru czarnego,

- napięcie znamionowe 0,6/1kV

Telekomunikacyjny stacyjny kabel YTKSY

- żyły jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju 0,5

- powłoka – kolor biały

Bezhalogenowy przewód elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90

- żyły jednodrutowe wykonane z miedzi, o średnicy 1,5, 2,5 Smm

- powłoka – kolor czerwony, bezhhalogenowa mieszanka polimerowa

- napięcie pracy – 300/500 V

- podtrzymanie funkcji w czasie pożaru – 90 min.

- wymagane dokumenty – świadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodności, certyfikat zgodności

Bezhalogenowy kabel energetyczny NHXH FE180/PH90

- żyły jednodrutowe wykonane z miedzi, o średnicy 1,5, 2,5 Smm

- powłoka – kolor pomarańczowy, bezhalogenowa mieszanka polimerowa

- napięcie pracy – 0,6/1 kV

- podtrzymanie funkcji w czasie pożaru – 90 min.

- wymagane dokumenty – świadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodności, certyfikat zgodności

Przewód elektroenergetyczny OMY

- żyły z drutów miedzianych miękkich, średnica 1 Smm

- powłoka – polwinitowa koloru biały

- napięcie pracy – 300/300 V

Kabel U/FTP kat. 6a LSOH

Parametry mechaniczne:

- Średnica przewodnika: 23AWG

- Izolacja podstawowa: Poliolefina

- Materiał ekranu: Laminowane aluminium

- Materiał powłoki kabla: LSOH

- Nominalna średnica zewnętrzna: 7,2

- NVP: 75-77%

- Ekran: Każda para osłonięta laminowaną folią aluminiową

- Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyną

- Maksymalna siła wciągania: 50 N/mm2 maks.

- Krótkoterminowy promień gięcia: 8 x średnica zewnętrzna mm

- Długoterminowy promień gięcia: 4 x średnica zewnętrzna mm

- Reaktancja pojemnościowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz

- Rezystancja pętli: 72 Ω/Km maks.

- Opóźnienie propagacji: 514 + 36f1/2nS/100m maks.  w zakresie 1-500 MHz

- Różnica opóźnień propagacji: 45 nS/100 maks. w zakresie 1-500 MHz

- Średnia impedancja: 100 Ω ± 6   w zakresie 1-500 MHz

- Niezrównoważenie rezystancji: 2% maks.

- Tłumienność sprzężeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz

40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

- Temperatura pracy:

- Przechowywanie: -20°C do +75°C

- Praca: -20°C do +60°C

- Test odporności ogniowej IEC 60332-1

### Połączenia wyrównawcze

Szyna uziemiająca

- Montaż natynkowy

- Materiał szyny - mosiądz

### Sieć strukturalna

Szafa RACK

- wyposażenie

  - switch zgodny z projektem

  - patch panel 48 porty kat. 6a

  - organizery kabli

  - półka

Gniazda

Parametry elektryczne

- Rezystancja: ≤ 20 mΩ

- Tolerancja rezystancji: ≤ 2,5 mΩ

- Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ

Parametry mechaniczne

- Trwałość: > 750 cykli

- Materiał styków: Stop miedzi

- Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu

- Materiał obudowy: UL94V0

### System telewizji dozorowej

Rejestrator

- ilość obsługiwanych kamer: 16

- Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1.3 Mpx, 1 Mpx

- kompresja wideo: H.265 i H.264

- wyjście wideo: 1x BNC, 1x VGA, HDMI

- archiwizacja: 4 x HDD Sata III (max. 6TB),

- Interfejs Ethernet: 2x RJ-45 (10 / 100 / 1000 M)

- wejścia i wyjścia alarmowe: 16/4

- obudowa: wolnostojąca 1,5U

- System operacyjny: Linux

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/3'' PS CMOS

- Min. rozdzielczość: 2688 x 1520 (4 Mpx)

- Obiektyw: 2.8 - 12 mm

- Zasięg oświetlacza: Do 30 m

- Czułość: 0 lux (wł. IR)

- Dzień/noc: TAK

- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

- WDR: TAK

- Kompresja obrazu: H.264+ / H.264

- Funkcje: Dzień/noc, NR, WDR 120dB, AGC, BLC, ROI

- Interfejs Ethernet: 10 / 100 M

- Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, micro SD / SDHC / SDXC

- Obudowa: IP67

- Obudowa zewnętrzna: TAK

- Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af

- Pobór prądu: max. 0.46 A

- Pobór mocy: max. 5.5 W

- Temperatura pracy: -30...+60 oC

### System kontroli dostępu

Kontroler

- Kontroler z możliwością podłączenia 16 przejść

- Licencja na 7 przejść

- Montaż w dodatkowej obudowie z zasilaczem i akumulatorem

- Komunikacja z komputerem – LAN/WAN

Czujnik zbliżeniowy

- Czytnik z wbudowanymi liniami wejści/wyjścia

Przycisk wejścia

- Przycisk w wersji natynkowej - rozwierny

Kontaktron

- Kontaktron magnetyczny wpuszczany w stolarkę

Elektrozaczep

- Elektrozaczep rewersyjnym 12V z pamięcią

### System kolejkowy

Terminal

- sposób montażu terminala – podłogowy

- wyświetlacz – 19``

- wbudowana drukarka termiczna – żywotność min. 1mln biletów

- konstrukcja – wandaloodporna

- zdalny serwis

Ekran główny

- ekran LCD 32``

- matryca do pracy ciągłej

- montaż na dedykowany regulowanym uchwycie na ścianie

Ekrany stanowiskowe

- ekran LCD min. 10``

### Instalacja przyzywowa

- transformator dedykowany

- sygnalizator optyczno-akustyczny – montaż w puszce podtynkowej

- przycisk pociągowy – montaż w puszce podtynkowej

- kasownik – montaż w puszce podtynkwej

### System interkomowy

Wzmacniacz

- wejście mikrofonowe z zasilaniem phantom

- wejście bezpotencjałowe wyciszania głośnika

- zasilanie 24VDC

- wyjście głośnikowe

- regulacja czułości wejścia mikrofonowego

Mikrofon pulpitowy

- Czułość (1W/1m) – 70dB

- Pasmo przenoszenia 80Hz-12kHz

- Impedancja wejściowa 600ohm

- Przycisk włączenia

- Przycisk nadawania komunikatu słownego

Mikrofon pulpitowy

- Czułość (1W/1m) – 42dB

- Pasmo przenoszenia 50Hz-18kHz

- Impedancja wejściowa 200ohm

Głośnik

- Ścienny – montaż natynkowy

- Sufitowy – instalacja w suficie podwieszanym

- Moc max. 20W

- Natężenie dźwięku – 93dB (1W/1m)

- Odczepy na transformatorze – 1,5W, 3W, 6W

- Pasmo przenoszenia 70Hz-14kHz

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- element wykonawczy – wyłącznik mocy o obciążalności 250A

- wyzwalacz wzrostowy – 230VAC

- przycisk uruchamiający – obudowa koloru czerwonego z przyciskiem koloru żółtego, wyposażony w lampkę kontrolną

### Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Koryta kablowe

Koryta metalowe, przeznaczone do układania przewodów, kabli. Rozmiar powinien być dobrany do ilości przewodów lub kabli przewidzianych do układania.

Dla przewodów niepalnych stosować koryta E90 i instalować je na dedykowanym osprzęcie.

Rury winidurowe sztywne/karbowane

Rury winidurowe powinny być dobrane odpowiednio do ilości i średnicy przewodów lub kabli uwzględniając ok. 30% rezerwy. Połączenie rur wykonać za pomocą złączek kompensacyjnych. Montaż do podłoża powinien odbywać się przy pomocy uchwytów systemowych, w odpowiednich odstępach.

Uchwyty odstępowe w wykonaniu niepalnym ze śrubą i kołkiem rozporowym

Uchwyt kablowy powinien być w tej samej klasie odporności ogniowej co sam 	przewód/kabel. Średnica powinna być dobrana do przewodu, zgodnie z zaleceniami 	producenta. Śrubę z kołkiem rozporowym będących w tej samej klasie odporności co 	uchwyt, należy dobrać do rozmiaru uchwytu. Zastosowany osprzęt powinien utrzymać 	sprawność funkcjonowania urządzeń przez czas 90 min

# SPRZĘT

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wszystkie urządzenia muszą mieć aktualne badania techniczne, pomiary.

# TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowę oraz na stanowisko robocze należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów. Transport oraz przechowywanie urządzeń może odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego lub problemów związanych z przechowywaniem.

# WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz projektem organizacji robót. Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

## Wykonanie tras kablowych, układanie przewodów

Trasy kablowe w pomieszczeniach wykonywać podtynkowo. Przewody instalacji teletechnicznych układać dodatkowo w rurach teletechnicznych. Na przejściach przez ściany i stropy, w szczególności między strefami pożarowymi, o ile to konieczne, wykonać uszczelnienia ogniowe. W miejscach występowania sufitów podwieszanych instalację układać w korytach kablowych oraz w rurkach teletechnicznych.

Montaż koryt kablowych, układanie przewodów/kabli

Charakterystyka prac:

- trasowanie

- wiercenie otworów ślepych

- osadzanie kołków rozporowych

- przymocowanie konstrukcji wsporczych

- przymocowanie koryt

- odmierzenie i odcięcie przewodu

- ułożenie przewodu

Montaż uchwytów odstępowych, układanie przewodów/kabli

Charakterystyka prac:

- trasowanie

- wiercenie otworów ślepych

- osadzanie śrub rozporowych

- odmierzenie i odcięcie przewodu

- przykręcenie uchwytu z przewodem

Wykonanie bruzd, układanie przewodów/kabli, zaprawienie bruzd

Charakterystyka prac:

- trasowanie

- kucie mechaniczne bruzdy

- sprawdzenie wymiarów bruzdy

- odmierzenie i odcięcie przewodu

- mocowanie przewodów

- przykrycie warstwą tynku

- sprawdzenie ciągłości przewodów po tynkowaniu

## Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia elektryczne instalować w miejscach wskazanych na rysunkach. Projektowaną instalację elektryczną należy prowadzić w liniach poziomych i pionowych tworząc tzw. strefy:

- strefa górna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od sufitu,

- strefa dolna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od podłogi,

- strefa pionowa – o szerokości 20 cm w odległości 10 cm od krawędzi wew. i zew. ścian, ościeżnic okien, drzwi lub innych otworów.

Osprzęt elektryczny należy instalować wg następujących zasad:

- gniazda wtykowe należy umieszczać na wysokości 30 cm (pokoje, korytarze), 115-130 cm (łazienki) od podłogi,

- łączniki instalacyjne należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek łącznika znajdował się na wysokości 100 cm od podłogi (tak aby ułatwić osobom niepełnosprawnym załączanie oświetlenia) oraz 15 cm od krawędzi futryny,

- puszki łączeniowe należy umieszczać w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby środek znajdował się ok. 30 cm od sufitu.

Łączniki, gniazda oraz oprawy oświetleniowe w zależności od miejsca zabudowy zastosować o stopniu ochrony:

- łazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. IP44

- sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe – min. IP20

Urządzenia instalacji teletechnicznych instalować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń w lokalizacjach przedstawionych w projekcie.

## Wykonanie instalacji teletechnicznych

Instalacje teletechniczne wykonać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w projekcie, zarówno w części opisowej jak i graficznej.

Przewody instalacji teletechnicznych układać w przestrzeniach międzystropowych wykorzystując do tego koryta kablowe. W pomieszczeniach układać podtynkowo w rurkach teletechnicznych. Osprzęt montować zgodnie z jego przeznaczeniem.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i przedmiarem robót.

Kontrola winna składać się z:

- oględziny – mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniało jego poprawne działanie,

- próby i pomiary – mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne instalacji i urządzeń.

Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót.

## Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną, przeprowadzić wizję lokalną w obiekcie. Zapoznać się z istniejącą częścią instalacji, podlegającej likwidacji.

## Badania w czasie wykonywania robót

Po wytrasowaniu tras kablowych, należy sprawdzić zgodność ich tras z dokumentacją projektową. Po ułożeniu przewodów, sprawdzić ciągłość żył roboczych. Wykonać pomiary rezystancji izolacji.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowa jest:

- 1m dla układania tras kablowych,

- 1szt. dla montażu urządzeń.

# ODBIÓR ROBÓT

Całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj. obiekcie winien wykonać wyspecjalizowany zakład z branży elektroenergetycznej posiadający odpowiednie uprawnienia.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczególnych instalacji w w/w proj. obiekcie należy wykonać wymagane pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pomiary, które należy wykonać po wykonaniu instalacji elektrycznej:

- sprawdzenia instalacji elektrycznej,

- badanie ochrony przed porażeniem, poprzez samoczynne wyłączenie,

- pomiary zabezpieczeń wyłączników różnicowoprądowych,

- badanie rezystancji izolacji obwodów,

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego,

- próby przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pomiary, które należy wykonać po wykonaniu instalacji teletechnicznych:

- mapa połączeń,

- impedancja,

- rezystancja pętli stałoprądowej,

- zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

- sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

- stratność odbiciowa,

- zmniejszenie przesłuchu zdalnego,

- zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

- sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

- współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

- sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesienia do zmniejszenia przesłuchu,

- podane wartości graniczne (limit),

- informacje o końcowym rezultacie pomiaru.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (z 2009 r. Dz. U. nr 124 poz. 1030

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z 2019 r. z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2012 r. poz. 462 ze zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

- PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

- PN EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenia awaryjne,

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.